浙江衢州水业集团有限公司斜管采购项目

- 采购内容及要求

- 采购内容

- 采购货物为浙江衢州水业集团石头坪自来水厂沉淀池面积约300平方米的蜂窝斜管，采购内容包括斜管购置与安装及旧斜管的拆除。浙江衢州水业集团有限公司石头坪水厂沉淀池池体参数:  27.80 m（长）*  18.30  m（宽）* 5.00  m（高），更换前应检查斜管支撑架，如有损坏或不平整由招标人自行修理或调整，材质应为全新原生材料，不得使用旧料回料加工而成。

- 二、参考标准

执行标准为：中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 83-1999《供水用斜管》。

- 三、参数及要求

1、形状：正六边形蜂窝斜管；

2、规格：根据招标文件的要求，斜管的孔径为35mm（内切圆直径）、斜管倾角d=60°、斜长Hl=1000mm，垂直高度H=866mm。斜管壁厚：δ=0.5mm。

3、斜管的材质：材质选用共聚级聚丙烯塑料（俗名：乙丙共聚）。

4、成品单组块体尺寸：长为1000 mm，斜长1000mm，宽不小于500 mm；长度误差：斜长误差范围在1000±3mm之内。

物理特性、化学性能均符合GBn85-80《聚丙烯产品卫生标准》。

5. 采用红外线恒温机械热压成型，尺寸要求准确，处理效率高；色白，安全无毒，采用高频焊接组装，几何尺寸稳定；安装后强度高、不变形、不脱落、不自浮；介质温度为0~40℃，耐腐蚀、耐老化，使用寿命长；表面光滑、不积泥、易冲洗、易管理；符合国家《饮用水卫生标准》要求。

6.蜂窝斜管是乙丙共聚树脂硬片自动恒温热压而成的半成品，然后用高频焊接机按固定模具逐片合成单组斜管（可在现场进行），焊接要牢固，每条直接焊接点间距约为150～200mm一点，即每条直线上均有4～5个焊接点。

7.纵向拉伸强度不低于250-300kg/cm2，横向拉伸强度不低于250-300kg/cm2，焊接点剪切强度不低于250kg/cm2。单组斜管管口水平承压强度不小于1.4Mpa。

8.斜管原材料建议选用中国石化、中国石油等同类规模生产厂家生产的共聚级乙丙共聚颗粒料新料，热熔指数1.5-2.0，严禁用回料制作生产。

- 四、斜管的安装

1、安装完成的斜管表面须平整、水流不产生短流现象及固定要牢固为原则。检验斜管支撑架是否平整，斜管的固定（有抗浮措施）。斜管安装紧凑，安装时使用专用吊装机械搬运，保证产品的完好。斜管安装相邻块体间高差±10mm。

2、招标方对斜管填料支撑架的要求：对旧斜管填料支撑架加固改进及修复所需材料不低于304不锈钢，304不锈钢厚度≥5mm。

3、烫接操作前斜管填料的切口，必须保证60°角、并呈六角蜂窝状，检查无误后开始烫接粘接点。在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接，两侧两片平面合缝处要求烫接5点以上，在两片斜管填料平面中间要求焊接5点以上，确保焊接牢固。